|  | Тезисы выступления Первого заместителя акима области Хабылбекова Х.А «О подготовке Экибастузской ТЭЦ и тепловых сетей в г. Экибастуз» 29 мая 2023 года |
| --- | --- |

Құрметті Асайын Қуандықұлы,

Едил Терекбайұлы, және депутаттар!

Өңірде жаңа жылыту маусымына дайындық бойынша жұмыстар басталды. Жұмыстар төрт бағытта жүргізілуде.

Бірінші - бұл Екібастұз жылу электростанциясын дайындау.

Екінші бағыт - электро жылу, су желілерін дайындау

Үшінші - бұл тұрғын үйлерді дайындау.

Және төртіңші бағыт - қаланы жылыумен жабдықтау жүйесін тенгерім жасау

В регионе начаты работы по подготовке к новому отопительному сезону. Работы ведутся в трех направлениях.

Первое это подготовка Экибастузской ТЭЦ.

Второе направление - подготовка сетей тепло, водо и электроснабжения

Третье - это подготовка жилых домов.

И четвертое направление балансировка системы теплоснабжения города

Коротко по каждому направлению.

На Экибастузской ТЭЦ запланирован ремонт 10-ти котлов, на 8-ми из которых будет проведен капитальный ремонт.

В коммунальную собственность мы приняли 5 водогрейных котлов, которые будут капитально отремонтированы за счет бюджетных средств.

На эти цели из резерва Правительства планируется выделить 7,4 млрд. тенге. Постановление в настоящее время находится на стадии согласования.

В свою очередь, в целях своевременного завершения ремонтных работ за счет средств собственников станции произведена предоплата на детали длительного изготовления водогрейных котлов.

Также Акционерное общество «ЦАЭК» приняло на себя обязательства по ремонту оставшихся 5-ти паровых котлов, вспомогательного оборудования, зданий и сооружений (капитальный ремонт на котлах № 6,7,8, текущий ремонт котлов № 5,9, система топливоподачи, дымовая труба, здания и сооружения, химический цех).

В настоящее время на всех котлах произведены котлоочистные и подготовительные мероприятия.

На трех водогрейных котлах (№ 11, 14, 15) демонтажные работы на стадии завершения, после чего начнется монтаж нового оборудования (экранные панели, дутьевые вентиляторы, дымососы).

| № котла | Суб подрядчик (договора заключены) | Сроки ремонта | Статус | Текущие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ТОО "РеалЭнергоСтрой" | 23.04-20.09 | в графике | сдемонтированы экраны топки, идет ремонт мельницы и мельничного вентилятора |
| 12 | ТОО "РеалЭнергоСтрой" | 23.04-31.10 | в графике | подготовительные работы |
| 13 | ТОО "Т-Energy-Group" | 23.04-31.10 | в графике | подготовительные работы |
| 14 | ТОО «ЕкибастузКуатКурылыс» | 23.04-20.09 | в графике | сдемонтирован тыл топки, нижние куба взп, конвективные пакеты |
| 15 | ТОО "Т-Energy-Group" | 23.04-20.09 | в графике | сдемонтирована холодная воронка, конвективные куба, идет ремонт мельниц |

На паровых котлах № 7 и 9, строительно-монтажные работы планируется завершить к 10 июня, ведутся работы на газоходах.

| Наименование | Подрядчик | Сроки по линейному графику |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт котлоагрегата № 7 Основные объемы работ: - замена экранной системы – 40%; - ремонт барабана – 100%; -замена водяного экономайзера – 30%; - замена пароперегревателя – 100%; - замена воздухоподогревателя – 35%; - ремонт ММА, ДВ – 100%; - ремонт обмуровки, теплоизоляции – 70% | ТОО «БЕРТ» | 01.03 - 31.05.23г. (ожидаемый срок окончания работ 10.06.23г.) |
| Текущий ремонт котлоагрегата БКЗ-75-39фб ст. № 9 Основные объемы работ: - замена экранных труб тылового экрана отм.14 – 17м - ремонт обмуровки - ремонт ММА «А, Б», - ремонт газоходов | Хоз.способ | 01.05 – 03.06.23г. |
| Ремонт газоходов ЭТЭЦ: - котла ст.№ 5 к дымовой трубе № 2 и котлов 6-9 к дымовой трубе № 3; - котлов ст. № 11-15 к дымовой трубе № 3; - ремонт дымовой трубы № 3. | ТОО «КазТеплоСпец Строй» | 26.05 – 01.09.23г. |
| Ремонт зданий и сооружений: - ремонт кровли КВТК, ряд Б-В ось 1-29 - ремонт кровли КТЦ в ряд Е-Ж (дымососное отделение) | Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика | 01.07 – 30.10.23г. |

По остальным трем котлам - № 5, 6, и 8 работы начнутся в ближайшие месяцы (июнь-июль).

| Наименование | Подрядчик | Сроки по линейному графику |
| --- | --- | --- |
| Текущий ремонт котлоагрегата № 5 | Хоз. способ | 01.09 – 30.09.23г. |
| Капитальный ремонт котлоагрегата № 6 | Ведется подготовка к заключению контракта с ТОО «БЕРТ» | 01.06 – 31.07.23г. |
| Капитальный ремонт котлоагрегата № 8 | Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика | 19.07 – 29.09.23г. |

Хочу отметить, что ремонт каждой единицы оборудования находится на постоянном контроле - от момента заключения договора, производства, доставки, строительно-монтажных работ до пусковых операций.

По сфере теплоснабжения.

За счет выделенных из резерва Правительства средств запланирована реконструкция 5,4 км сетей на общую сумму 9,0 млрд. тенге.

В настоящее время на участках ТМ-2 и ТМ-12 готовятся основания под укладку. Еще на трех участках (ТМ-5, ТМ-8, ТМ-5) проводятся демонтажные работы, заливка неподвижных опор.

В соответствии с поручением акима области работы на объектах будут завершены в августе месяце.

Справочно:

- «Реконструкция ТМ-8 от Павильона №3 до ТК-4А в г. Экибастузе» (вдоль проспекта Абая между улицами Ауэзова и Пшембаева; протяженностью 1,1 км, на сумму 1,5 млрд. тенге);

- «Реконструкция ТМ-12 от ТК-4А до НО-41А в г. Экибастузе» (вдоль проспекта Абая, между улицами Пшембаева и Маргулана, в 4-ом микрорайоне города Экибастуза; протяженностью 1 км, на сумму 1,6 млрд. тенге);

- «Реконструкция ТМ-2 от ТК-19Л до ТК-24Л, от ТК-24Л до ЦТП-52 в г.Экибастуз» (вдоль проспекта Машхур Жусупа, между улицами Торайгырова и Ауэзова, в 6-м микрорайоне города Экибастуза; протяженностью 1,2 км, на сумму 2 млрд. тенге);

- «Реконструкция ТМ-5 от НО-12А до Павильона №3 в г. Экибастузе» (по проспекту Абая между улицами Торайгырова и Ауэзова; протяженностью 2,1 км, 4,45 млрд. тенге).

В период с 24 по 27 апреля были проведены гидравлические испытания тепловых сетей.

Выявлено 269 повреждений, в том числе 34 – на магистральных сетях. При этом 12 повреждений были выявлены уже на реконструируемых участках.

Итого на магистральных сетях в рамках текущего ремонта производится устранение 22-ух повреждений.

На внутриквартальных сетях выявлено 235 дефектов.

Для устранения повреждений из бюджета области выделено 2,1 млрд. тенге

-1.7 млрд. тенге на текущий ремонт протяженностью 11 км,

- 370 млн. тенге на замену запорной арматуры в количестве 118 ед.

На сегодняшний день работы выполнены на 66%, устранено 178 повреждений.

в том числе:

- на магистральных сетях – 11 (32,4%);

- на внутриквартальных – 167 (69,4%).

По горячему водоснабжению - по состоянию на 29 мая из 690 МЖД подключены 483 или 70%.

По поручению акима области до 10 июня горячая вода будет подана ко всем домам, за исключением 98-ми МЖД, попадающих под реконструкцию ТМ (2,5,8,12). Эти дома будут подключены в срок до 25 августа после завершения всех ремонтных работ.

В целом в рамках подготовки к отопительному сезону в городе Экибастуз запланирован капитальный ремонт 82-х км сетей электроснабжения, 46-ти единиц оборудования и 18,4 км сетей водоснабжения и водоотведения.

Также, запланирована подготовка 134-х социальных объектов (73 объекта образования, 21 объект здравоохранения, 40 объектов соцкультбыта).

Что касается подготовки МЖД

На сегодня выполнены приемо-сдаточные мероприятия на 235 МЖД или 35% от всех МЖД (всего 690 МЖД).

На объектах выполнена:

- опрессовка тепловых узлов;

- испытание и чистка водоподогревателей

- промывка внутренней системы.

По поручению акима области по 182-м домам, не имеющих органа управления объекта кондоминиума, закреплены градообразующие предприятия.

Справочно:

ТОО «Экибастузтеплоэнерго» - 42 МЖД, АО «ГРЭС-2» - 35 МЖД, АО «ГРЭС-1» - 35 МЖД, АО «Разрез Восточный» - 34 МЖД, ТОО «Богатырь-Комир» - 36 МЖД).

г. Экибастуз – 690 МЖД, ОСИ/ПТ – 429, КСК – 28 (91 МЖД), без форм управление 182 МЖД.

Балансировка системы отопления города проводится с учетом данных технического аудита, шайбирования и установки тепловых узлов в МЖД, где они отсутствуют.

Уважаемые депутаты!

Для постоянного информирования населения о проводимых работах в средствах массовой информации и социальных сетях ведется постоянная разъяснительная работа. Действует call центр по приему обращений.

Кроме того, для оперативного разрешения всех возникающих вопросов с сервисными компаниями налажена обратная связь.

Вопрос подготовки к предстоящему отопительному сезону находится на контроле оперативном руководства области.

Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет.