## Slide 1: МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О ходе прохождения отопительного сезона
2022 – 2023 гг. и подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду
г. Астана, 2023 год

## Slide 2: Проблемные вопросы в текущий отопительный период
АО
«Риддер ТЭЦ»
ТОО «Экибастузтеплоэнерго»
ТОО «МАЭК»
ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау»
ТЭЦ ГКП «Кентау Сервис»
ТОО «Kazakhmys Energy»
Астана

## Slide 3
Проблемные вопросы в текущий отопительный период
ТОО «Kazakhmys Energy»
На 6 котлах Жезказаганской ТЭЦ произошло 75 аварийных остановов, в том числе 17 по котлу № 9.
АО «Риддер ТЭЦ»
С октября 2022г. увеличение аварий.
133 случаев не соблюдения температурного режима работы тепловых сетей.
Задолженность перед АО «Каражыра» за поставленный уголь 1,5 млрд. тенге
ТЭЦ-2
АО «Арселор Миттал Темиртау»
70 случаев не соблюдения температурного графика. Затягивается восстановление газохода на котле № 3.
Необходимо к следующему отопительному сезону ввести в работу котел № 7.
Экибастузская ТЭЦ
ТОО «Экибастузтеплоэнерго»
27 ноября т.г. произошли многочисленные повреждения на тепловых сетях г. Экибастуз.
Температурный график тепловых сетей не соблюдался 94 раза. Отсутствие резерва по котлам.
ТОО «МАЭК»
В декабре и январе сложилась критическая ситуация с водоснабжением ТОО «МАЭК».
ТЭЦ ГКП «Кентау сервис»
Капитальные ремонты по котлам не проводились с 2012 года

## Slide 4
Не соблюдение температурного графика тепловых сетей
АО «Риддер ТЭЦ» - 133 раз
ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» - 94 раза
ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау» - 70 раз
ТЭЦ-3 ТОО «Караганда – Энергоцентр» - 19 раз
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» - 17 раз
ТЭЦ-2 АО «Астана - Энергия» - 12 раз
ТЭЦ-4 АО «Таразэнергоцентр», ТОО «ГРЭС Топар» по 7 раз

## Slide 5
Запасы топлива на энергоисточниках
Остаток топлива на
электрических станциях
3,1 млн. тонн угля
99 тыс. тонн мазута
Не соблюдались нормы запаса топлива на:
ТОО «Усть-Каменогрская ТЭЦ»
РК-2 ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу»
ТОО «Степногорская ТЭЦ»
ГРЭС-1 ТОО «Bassel Group LLS»
Балхашская и Жезказаганская ТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи»
ТЭЦ-3 ТОО «Караганда-Энергоцентр»
АО «Риддер ТЭЦ"
АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2»
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»
ТЭЦ – 2 и ТЭЦ - 3 АО «Павлодарэнерго»

## Slide 6: Задолженность за топливо
Задолженности энергопроизводящих организаций перед:
ТОО «МАЭК» | - | 9 941 млн. тенге
АО «Актобе ТЭЦ» | - | 1 228 млн. тенге
АО «Жайыктеплоэнерго | - | 1 241 млн. тенге
АО «Таразэнергоцентр» | - | 943 млн. тенге
ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» | - | 473 млн. тенге
ГКП «Озен Жылу» | - | 605 млн. тенге
АО «Павлодарэнерго» | - | 2 970 млн. тенге
АО «Севказэнерго» | - | 2 018 млн. тенге
ТОО «Экибастузтеплоэнерго» | - | 1 141 млн. тенге
ТОО «Степногорская ТЭЦ | - | 421 млн. тенге
ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» | - | 325 млн. тенге
ТОО «Bassel Group LLS» | - | 254 млн. тенге
АО «КазТрансГаз-Аймак» - 16 млрд 177 млн. тенге
ТОО «Богатырь Комир» - 7 млрд. 129 тенге
за газ
за уголь

## Slide 7
Объекты анализа аудита
ТЭЦ, ГРЭС, ГТЭС
Электростанции, работающие на твердом, газообразном топливе и крупные гидроэлектростанции, включенные в группу энергопроизводящих организаций
48 ст.
в том числе:
ТЭЦ ГРЭС ГТЭС
Проведение технического аудита электрических станций
Реализация проекта «Анализ сети энергосистемы для поддержки стабильности сети и Стратегии развития чистой энергетики в Казахстане» осуществляется под эгидой Всемирного банка с привлечением международных консультантов KPMG Индия и Accelerex.
Сроки посещения энергоисточников:
декабрь 2022 года – март 2023 года
6 ст.
34 ст.
8 ст.
Chart: 
| 1930-1940 | 1940-1950 | 1950-1960 | 1960-1970 | 1970-1980 | 1980-1990 | 1990-2000 | 2000-2010 | 2010-2020
мощность, МВт | 314 | 586.5 | 1047.5 | 7219 | 2373.2 | 4170 | 1152 | 640
кол-во, шт. | 3 | 4 | 6 | 18 | 5 | 3 | 2 | 7
Ввод станций по датам
ГРЭС
ТЭЦ на газе
ТЭЦ на угле
ГТЭС
Chart: 
| ГРЭС | ТЭЦ газ | ТЭЦ уголь | ГТЭС
Продажи | 9473 | 1835.7 | 5401.5 | 791.92
Установленная мощность
17,5
тыс.МВт
Астана

## Slide 8
Chart: Турбоагрегаты
| Требуют капитального ремонта | Требуют текущего расширенного ремонта | Требуют текущего ремонта | Требуют технического обслуживания
 | 96 | 17 | 14 | 38
Chart: Водогрейные котлы
| Требуют капитального ремонта | Требуют текущего расширенного ремонта | Требуют текущего ремонта | Требуют технического обслуживания
 | 6 | 5 | 22 | 27
Chart: Паровые котлы
| Требуют капитального ремонта | Требуют текущего расширенного ремонта | Требуют текущего ремонта | Требуют технического обслуживания
 | 155 | 47 | 19 | 27
Chart: Газовые турбины
| Требуют капитального ремонта | Требуют текущего расширенного ремонта | Требуют текущего ремонта | Требуют технического обслуживания
 | 5 | 5 | 9 | 24
Техническое состояние основного оборудования ТЭС по наработке часов
Необходим капитальный ремонт
Необходим расширенный ремонт
Необходим текущий ремонт
Необходимо техническое обслуживание
248
ед.
60
ед.
165
ед.
43
ед.

## Slide 9
Ремонтная кампания 2023 года
Электрические станции
ЭНЕРГОБЛОКИ
ПЛАН: 10
КОТЛЫ
ПЛАН: 49
ТУРБИНЫ
ПЛАН: 54
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
ПЛАН: 25 346
ПОДСТАНЦИИ
ПЛАН: 564
Электрические сети
РП, ТП, КТП
ПЛАН: 3 507
С января т.г. не начат капитальный ремонт котла №12 на ТОО «ГРЭС Топар»
С 15 марта т.г. не начат капитальный ремонт котла №4 на Жезказаганской ТЭЦ
ТОО «Казахамыс Энерджи»
С 21 января т.г. не начат капитальный ремонт котла №6 на ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК»
С 6 апреля т.г. не начат капитальный ремонт турбины №6 в АО «Атырауская ТЭЦ»

## Slide 10
Для успешной подготовки к предстоящему отопительному сезону НЕОБХОДИМО:
обеспечение финансирования ремонтных работ в необходимом объеме
не допускать сокращение запланированных ремонтных, в том числе по зданиям и сооружениями
создать нормативный запас топлива и запасных частей
провести противоаварийные тренировки с персоналом

## Slide 11
Благодарю за внимание!